# ТЕХНИЧКИ ОПИС

Пројектом термотехничких инсталација су третиране инсталације радијаторског и подног грејања, вентилације, хлађења просторија VRF системом, хлађење ТК просторије сплит системом  и загревање потрошне топле воде преко посебног измењивача у топлотној подстаници. На захтев Инвеститора у објекту је предвиђена и соларна инсталација која се користи у едукативне сврхе.

Извор топлотне енергије - топлотна подстаница

Снабдевање објекта топлотном енергијом за потребе грејања објекта врши се из топлотне подстанице, смештене на нивоу ниског приземља у објекту.

У топлотној подстаници су предвиђена три измењивача топлоте:

- измењивач топлоте за грејање објекта (радијаторско и подно)

- измењивач топлоте за вентилацију објекта

- измењивач топлоте за припрему потрошне топле воде

У топлотној подстаници су поред ова три измењивача топлоте предвиђени разделник и сабирник за грејање објекта, експанзионе посуде, пумпе, арматура, аутоматика, цевни развод и сигурносна опрема.

Радијаторско грејање

Пројектом је предвиђен двоцевни систем радијаторског топловодног грејања, температуре воде 90/70(C, са принудном циркулацијом воде. За прорачун грејних тела коришћени су алуминијумски чланкасти радијатори. Висине грејних тела су изабране у складу са прозорским парапетима. Распоред грејних тела извршен је оптимално у односу на њихову функцију и захтеве унутрашњег уређења објекта. Сви радијатори су повезани на мрежу преко радијаторских термостатских вентила са предрегулацијом и радијаторских навијака.

Подно грејање

У фискултурној сали и свлачионицама је предвиђено подно грејање које у потпуности покрива топлотне губитке просторија.

На разделнику у подстаници су предвиђене посебне гране за подно грејање фискултурне сале и свлачионица. На грани за подно грејање фискултурне сале је другачији  температурски режим (38/31°С) у односу на грејање свлачионица (41/35°С). Клизање полазне температуре у обе гране предвиђено је према клизном дијаграму у зависности од споњне температуре.

Цевна мрежа од челичних цеви се за сваку грану, води  до одговарајућег разделника за подно грејање. На највишим тачкама те цевне мреже су предвиђени одзрачни судови.

Цеви за подно грејање су од умреженог полиетилена PeX-а, а систем полагања је REHAU систем са префабрикованом стиропор плочом Vario.

Системи вентилације

У објекту је предвиђена вентилација фискултурне сале, свлачионица, трпезарије са кухињом и свечане сале преко четири система вентилације са грејно вентилационим коморама. Све коморе раде са 100% свежег ваздуха. Коморе ГВ1, ГВ2 и ГВ4 су  састављене од филтерке секције, грејача, потисног вентилатора, рекуператора и одсисног вентилатора са филтерском секцијом. Комора ГВ3 је састављена од филтерке секције, грејача и потисног вентилатора. Код ње је била немогућа примена рекуператора јер она опслужује и кухињу.

Вентилација осталих блокираних просторија (WC-и, трокадера, тоалети, гардероба, магацин, чајна кухиња, справарницe, ТК просторија, ...) остварује се одсисавањем ваздуха из њих помоћу вентилатора који се укључују са светлом у просторији или по потреби. Одсисани ваздух се металним каналима избацује на фасаду објекта.  Надокнада ваздуха у тим просторијама је преко преструјних решетки у вратима.

Хлађење објекта

Пројектом је предвиђена ВРФ инсталација за хлађење административног блока (зборница, администрација, секретар, директор, психолог), библиотеке, медијатеке, учионице за информатику, као и свечане сале.

За хлађење су предвиђене касетне унутрашње јединице у систему са директном експанзијом и променљивим протоком расхладног медијума (VRF системи). У свечаној сали су, због великог капацитета, предвиђене компактне касетне унутрашње јединице.

Предвиђена је заједничка спољна јединица за цео објекат која се састоји од две јединице капацитета 2х45 kW.

За ТК просторију на ниском приземљу према захтеву из пројекта телекомуникационих инсталација је предвиђено хлађење сплит системом, са два уређаја од којих је један резервни.

Припрема потрошне топле воде

Припрема потрошне топле воде у објекту је предвиђена преко посебног измењивача у топлотној подстаници, тј. преко система ЈКП "Београдске електране".

На захтев Инвеститора у објекту је предвиђена мала соларна инсталација која се користи у едукативне сврхе.  Предвиђена су два соларна колектора који се користе за припрему топле воде у соларном бојлеру.